## КНММ
i | Марк(i) | S(i) | Rкб(i) | α(i) | Δ(i) | Lcm(i)
№ п/п | Марка кабеля | Сечение жилы, мм² | Номинальное эквивалентное сопротивление одной/двух жил при 20 °С, Ом/км | Температурный коэффициент сопротивления, 1/К | Дельта по сопротивлению при 20 °С, Ом/км | Расчетная длина бухты, м | Материал оболочки | Материал жилы | Максимальное рабочее напряжение, В | Максимальная рабочая температура кабеля, °С | Воздействие повышенной температуры в течение 1 часа, °С | Диаметр кабеля, мм | Внутренний диаметр бухты, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км
1 | КНМММ | 0.171 | 98 | 0.004 | 35 | 300 | медь | медь | 660 | 200 | 250 | 3.2 | 760 | 39.5
2 | КНМММ | 0.273 | 63 | 0.004 | 23 | 300 | медь | медь | 660 | 200 | 250 | 3.2 | 760 | 42
3 | КНМММ | 0.429 | 40 | 0.004 | 7 | 270 | медь | медь | 660 | 200 | 250 | 3.4 | 760 | 48
4 | КНМММ | 0.53 | 33 | 0.004 | 8 | 230 | медь | медь | 660 | 200 | 250 | 3.7 | 760 | 53.5
5 | КНМММ | 0.693 | 25 | 0.004 | 8 | 230 | медь | медь | 660 | 200 | 250 | 3.7 | 760 | 58
6 | КНМММ | 1 | 17 | 0.004 | 6 | 300 | медь | медь | 660 | 200 | 250 | 3.1 | 760 | 45
7 | КНМММ | 1.5 | 11 | 0.004 | 4 | 250 | медь | медь | 660 | 200 | 250 | 3.4 | 760 | 55
8 | КНМММ | 2.5 | 7 | 0.004 | 3 | 100 | медь | медь | 660 | 200 | 250 | 5.3 | 760 | 126
9 | КНМММ | 4.3 | 4 | 0.004 | 1.1 | 85 | медь | медь | 660 | 200 | 250 | 5.9 | 760 | 158
10 | КНМММ | 6 | 2.9 | 0.004 | 1.2 | 60 | медь | медь | 660 | 200 | 250 | 6.4 | 760 | 195
11 | КНМММ | 10 | 1.7 | 0.004 | 0.7 | 50 | медь | медь | 660 | 200 | 250 | 7.3 | 760 | 265
12 | КНМММ | 16 | 1 | 0.004 |  | 35 | медь | медь | 660 | 200 | 250 | 8.3 | 760 | 350

## КНММН
i | Марк(i) | S(i) | Rкб(i) | α(i) | Δ(i) | Lcm(i)
№ п/п | Марка кабеля | Сечение жилы, мм² | Номинальное эквивалентное сопротивление одной/двух жил при 20 °С, Ом/км | Температурный коэффициент сопротивления, 1/К | Дельта по сопротивлению при 20 °С, Ом/км | Расчетная длина бухты, м | Материал оболочки | Материал жилы | Максимальное рабочее напряжение, В | Максимальная рабочая температура кабеля, °С | Воздействие повышенной температуры в течение 1 часа, °С | Диаметр кабеля, мм | Внутренний диаметр бухты, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км
1 | КНММНКн | 0.302 | 1600 | 4e-05 | 600 | 300 | медно-никелевый сплав | константан | 660 | 400 | 600 | 3.2 | 760 | 42
2 | КНММНКн | 0.49 | 1000 | 4e-05 | 370 | 270 | медно-никелевый сплав | константан | 660 | 400 | 600 | 3.4 | 760 | 50
3 | КНММНКн | 0.769 | 630 | 4e-05 | 230 | 230 | медно-никелевый сплав | константан | 660 | 400 | 600 | 3.7 | 760 | 60
4 | КНММНКн | 1.226 | 400 | 4e-05 | 70 | 190 | медно-никелевый сплав | константан | 660 | 400 | 600 | 4 | 760 | 72
5 | КНММНКн | 1.452 | 330 | 4e-05 | 80 | 170 | медно-никелевый сплав | константан | 660 | 400 | 600 | 4.3 | 760 | 78.5
6 | КНММНКн | 1.96 | 250 | 4e-05 | 50 | 160 | медно-никелевый сплав | константан | 660 | 400 | 600 | 4.4 | 760 | 89
7 | КНММНКн | 2.4 | 200 | 4e-05 | 40 | 140 | медно-никелевый сплав | константан | 660 | 400 | 600 | 4.7 | 760 | 98.5
8 | КНММНКн | 3.046 | 160 | 4e-05 | 30 | 120 | медно-никелевый сплав | константан | 660 | 400 | 600 | 4.9 | 760 | 114
9 | КНММНКн | 3.7 | 130 | 4e-05 | 32 | 110 | медно-никелевый сплав | константан | 660 | 400 | 600 | 5.2 | 760 | 129
10 | КНММНМ | 0.171 | 98 | 0.004 | 35 | 300 | медно-никелевый сплав | медь | 660 | 400 | 600 | 3.2 | 760 | 39.5
11 | КНММНМ | 0.273 | 63 | 0.004 | 23 | 300 | медно-никелевый сплав | медь | 660 | 400 | 600 | 3.2 | 760 | 42
12 | КНММНМ | 0.429 | 40 | 0.004 | 7 | 270 | медно-никелевый сплав | медь | 660 | 400 | 600 | 3.4 | 760 | 48
13 | КНММНМ | 0.53 | 33 | 0.004 | 8 | 230 | медно-никелевый сплав | медь | 660 | 400 | 600 | 3.7 | 760 | 53.5
14 | КНММНМ | 0.693 | 25 | 0.004 | 8 | 230 | медно-никелевый сплав | медь | 660 | 400 | 600 | 3.7 | 760 | 58
15 | КНММНМ | 1 | 17 | 0.004 | 6 | 300 | медно-никелевый сплав | медь | 660 | 400 | 600 | 3.1 | 760 | 45
16 | КНММНМ | 1.5 | 11 | 0.004 | 4 | 250 | медно-никелевый сплав | медь | 660 | 400 | 600 | 3.4 | 760 | 55
17 | КНММНМ | 2.5 | 7 | 0.004 | 3 | 100 | медно-никелевый сплав | медь | 660 | 400 | 600 | 5.3 | 760 | 126
18 | КНММНМ | 4.3 | 4 | 0.004 | 1.1 | 85 | медно-никелевый сплав | медь | 660 | 400 | 600 | 5.9 | 760 | 158
19 | КНММНМ | 6 | 2.9 | 0.004 | 1.2 | 60 | медно-никелевый сплав | медь | 660 | 400 | 600 | 6.4 | 760 | 195
20 | КНММНМ | 10 | 1.7 | 0.004 | 0.7 | 50 | медно-никелевый сплав | медь | 660 | 400 | 600 | 7.3 | 760 | 265
21 | КНММНМ | 16 | 1 | 0.004 |  | 35 | медно-никелевый сплав | медь | 660 | 400 | 600 | 8.3 | 760 | 350

## КНМС
i | Марк(i) | S(i) | Rкб(i) | α(i) | Δ(i) | Lcm(i)
№ п/п | Марка кабеля | Сечение жилы, мм² | Номинальное эквивалентное сопротивление одной/двух жил при 20 °С, Ом/км | Температурный коэффициент сопротивления, 1/К | Дельта по сопротивлению при 20 °С, Ом/км | Расчетная длина бухты, м | Материал оболочки | Материал жилы | Максимальное рабочее напряжение, В | Максимальная рабочая температура кабеля, °С | Воздействие повышенной температуры в течение 1 часа, °С | Диаметр кабеля, мм | Внутренний диаметр бухты, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км
1 | КНМСНх-Н | 0.108 | 10000 | 8.5e-05 | 3700 | 300 | сталь нержавеющая | нихром | 660 | 600 | 800 | 3.2 | 760 | 38
2 | КНМСНх-Н | 0.171 | 6300 | 8.5e-05 | 1050 | 300 | сталь нержавеющая | нихром | 660 | 600 | 800 | 3.2 | 760 | 38
3 | КНМСНх-Н | 0.212 | 5250 | 8.5e-05 | 980 | 300 | сталь нержавеющая | нихром | 660 | 600 | 800 | 3.2 | 760 | 40
4 | КНМСНх-Н | 0.255 | 4270 | 8.5e-05 | 270 | 300 | сталь нержавеющая | нихром | 660 | 600 | 800 | 3.2 | 760 | 40
5 | КНМСНх-Н | 0.27 | 4000 | 8.5e-05 | 720 | 300 | сталь нержавеющая | нихром | 660 | 600 | 800 | 3.2 | 760 | 39
6 | КНМСНх-Н | 0.332 | 3280 | 8.5e-05 | 780 | 280 | сталь нержавеющая | нихром | 660 | 600 | 800 | 3.4 | 760 | 46.3
7 | КНМСНх-Н | 0.432 | 2500 | 8.5e-05 | 900 | 280 | сталь нержавеющая | нихром | 660 | 600 | 800 | 3.4 | 760 | 45
8 | КНМСКн | 0.302 | 1600 | 4e-05 | 600 | 300 | сталь нержавеющая | константан | 660 | 600 | 800 | 3.2 | 760 | 42
9 | КНМСКн | 0.49 | 1000 | 4e-05 | 370 | 270 | сталь нержавеющая | константан | 660 | 600 | 800 | 3.4 | 760 | 50
10 | КНМСКн | 0.769 | 630 | 4e-05 | 180 | 230 | сталь нержавеющая | константан | 660 | 600 | 800 | 3.7 | 760 | 60
11 | КНМСНх-Н | 2.5 | 450 | 8.5e-05 | 50 | 110 | сталь нержавеющая | нихром | 660 | 600 | 800 | 5.3 | 760 | 117
12 | КНМСКн | 1.226 | 400 | 4e-05 | 70 | 190 | сталь нержавеющая | константан | 660 | 600 | 800 | 4 | 760 | 72
13 | КНМСКн | 1.452 | 330 | 4e-05 | 80 | 170 | сталь нержавеющая | константан | 660 | 600 | 800 | 4.3 | 760 | 78.5
14 | КНМСКн | 1.96 | 250 | 4e-05 | 50 | 160 | сталь нержавеющая | константан | 660 | 600 | 800 | 4.4 | 760 | 89
15 | КНМСКн | 2.4 | 200 | 4e-05 | 40 | 140 | сталь нержавеющая | константан | 660 | 600 | 800 | 4.7 | 760 | 98.5
16 | КНМСКн | 3.046 | 160 | 4e-05 | 30 | 120 | сталь нержавеющая | константан | 660 | 600 | 800 | 4.9 | 760 | 114
17 | КНМСКн | 3.7 | 130 | 4e-05 | 32 | 110 | сталь нержавеющая | константан | 660 | 600 | 800 | 5.2 | 760 | 129
18 | КНМСМ | 0.171 | 98 | 0.004 | 35 | 300 | сталь нержавеющая | медь | 660 | 600 | 800 | 3.2 | 760 | 39.5
19 | КНМСМ | 0.273 | 63 | 0.004 | 23 | 300 | сталь нержавеющая | медь | 660 | 600 | 800 | 3.2 | 760 | 42
20 | КНМСМ | 0.429 | 40 | 0.004 | 7 | 270 | сталь нержавеющая | медь | 660 | 600 | 800 | 3.4 | 760 | 48
21 | КНМСМ | 0.53 | 33 | 0.004 | 8 | 230 | сталь нержавеющая | медь | 660 | 600 | 800 | 3.7 | 760 | 53.5
22 | КНМСМ | 0.693 | 25 | 0.004 | 8 | 230 | сталь нержавеющая | медь | 660 | 600 | 800 | 3.7 | 760 | 58
23 | КНМСМ | 1 | 17 | 0.004 | 6 | 300 | сталь нержавеющая | медь | 660 | 600 | 800 | 3.1 | 760 | 45
24 | КНМСМ | 1.5 | 11 | 0.004 | 4 | 250 | сталь нержавеющая | медь | 660 | 600 | 800 | 3.4 | 760 | 55
25 | КНМСМ | 2.5 | 7 | 0.004 | 3 | 100 | сталь нержавеющая | медь | 660 | 600 | 800 | 5.3 | 760 | 126
26 | КНМСМ | 4.3 | 4 | 0.004 | 1.1 | 85 | сталь нержавеющая | медь | 660 | 600 | 800 | 5.9 | 760 | 158
27 | КНМСМ | 6 | 2.9 | 0.004 | 1.2 | 60 | сталь нержавеющая | медь | 660 | 600 | 800 | 6.4 | 760 | 195
28 | КНМСМ | 10 | 1.7 | 0.004 | 0.7 | 50 | сталь нержавеющая | медь | 660 | 600 | 800 | 7.3 | 760 | 265
29 | КНМСМ | 16 | 1 | 0.004 |  | 35 | сталь нержавеющая | медь | 660 | 600 | 800 | 8.3 | 760 | 350

## КНМСин
i | Марк(i) | S(i) | Rкб(i) | α(i) | Δ(i) | Lcm(i)
№ п/п | Марка кабеля | Сечение жилы, мм² | Номинальное эквивалентное сопротивление одной/двух жил при 20 °С, Ом/км | Температурный коэффициент сопротивления, 1/К | Дельта по сопротивлению при 20 °С, Ом/км | Расчетная длина бухты, м | Материал оболочки | Материал жилы | Максимальное рабочее напряжение, В | Максимальная рабочая температура кабеля, °С | Воздействие повышенной температуры в течение 1 часа, °С | Диаметр кабеля, мм | Внутренний диаметр бухты, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км
1 | КНМСинНх-Н | 0.108 | 10000 | 8.5e-05 | 3700 | 300 | сплав инконель 600 | нихром | 660 | 600 | 1000 | 3.2 | 760 | 38
2 | КНМСинНх-Н | 0.171 | 6300 | 8.5e-05 | 1050 | 300 | сплав инконель 600 | нихром | 660 | 600 | 1000 | 3.2 | 760 | 38
3 | КНМСинНх-Н | 0.212 | 5250 | 8.5e-05 | 980 | 300 | сплав инконель 600 | нихром | 660 | 600 | 1000 | 3.2 | 760 | 40
4 | КНМСинНх-Н | 0.255 | 4270 | 8.5e-05 | 270 | 300 | сплав инконель 600 | нихром | 660 | 600 | 1000 | 3.2 | 760 | 40
5 | КНМСинНх-Н | 0.27 | 4000 | 8.5e-05 | 720 | 300 | сплав инконель 600 | нихром | 660 | 600 | 1000 | 3.2 | 760 | 39
6 | КНМСинНх-Н | 0.332 | 3280 | 8.5e-05 | 780 | 280 | сплав инконель 600 | нихром | 660 | 600 | 1000 | 3.4 | 760 | 46.3
7 | КНМСинНх-Н | 0.432 | 2500 | 8.5e-05 | 900 | 280 | сплав инконель 600 | нихром | 660 | 600 | 1000 | 3.4 | 760 | 45
8 | КНМСинКн | 0.302 | 1600 | 4e-05 | 600 | 300 | сплав инконель 600 | константан | 660 | 600 | 1000 | 3.2 | 760 | 42
9 | КНМСинКн | 0.49 | 1000 | 4e-05 | 370 | 270 | сплав инконель 600 | константан | 660 | 600 | 1000 | 3.4 | 760 | 50
10 | КНМСинКн | 0.769 | 630 | 4e-05 | 180 | 230 | сплав инконель 600 | константан | 660 | 600 | 1000 | 3.7 | 760 | 60
11 | КНМСинНх-Н | 2.5 | 450 | 8.5e-05 | 50 | 110 | сплав инконель 600 | нихром | 660 | 600 | 1000 | 5.3 | 760 | 117
12 | КНМСинКн | 1.226 | 400 | 4e-05 | 70 | 190 | сплав инконель 600 | константан | 660 | 600 | 1000 | 4 | 760 | 72
13 | КНМСинКн | 1.452 | 330 | 4e-05 | 80 | 170 | сплав инконель 600 | константан | 660 | 600 | 1000 | 4.3 | 760 | 78.5
14 | КНМСинКн | 1.96 | 250 | 4e-05 | 50 | 160 | сплав инконель 600 | константан | 660 | 600 | 1000 | 4.4 | 760 | 89
15 | КНМСинКн | 2.4 | 200 | 4e-05 | 40 | 140 | сплав инконель 600 | константан | 660 | 600 | 1000 | 4.7 | 760 | 98.5
16 | КНМСинКн | 3.046 | 160 | 4e-05 | 30 | 120 | сплав инконель 600 | константан | 660 | 600 | 1000 | 4.9 | 760 | 114
17 | КНМСинКн | 3.7 | 130 | 4e-05 | 32 | 110 | сплав инконель 600 | константан | 660 | 600 | 1000 | 5.2 | 760 | 129
18 | КНМСинМ | 0.171 | 98 | 0.004 | 35 | 300 | сплав инконель 600 | медь | 660 | 600 | 1000 | 3.2 | 760 | 39.5
19 | КНМСинМ | 0.273 | 63 | 0.004 | 23 | 300 | сплав инконель 600 | медь | 660 | 600 | 1000 | 3.2 | 760 | 42
20 | КНМСинМ | 0.429 | 40 | 0.004 | 7 | 270 | сплав инконель 600 | медь | 660 | 600 | 1000 | 3.4 | 760 | 48
21 | КНМСинМ | 0.53 | 33 | 0.004 | 8 | 230 | сплав инконель 600 | медь | 660 | 600 | 1000 | 3.7 | 760 | 53.5
22 | КНМСинМ | 0.693 | 25 | 0.004 | 8 | 230 | сплав инконель 600 | медь | 660 | 600 | 1000 | 3.7 | 760 | 58
23 | КНМСинМ | 1 | 17 | 0.004 | 6 | 300 | сплав инконель 600 | медь | 660 | 600 | 1000 | 3.1 | 760 | 45
24 | КНМСинМ | 1.5 | 11 | 0.004 | 4 | 250 | сплав инконель 600 | медь | 660 | 600 | 1000 | 3.4 | 760 | 55
25 | КНМСинМ | 2.5 | 7 | 0.004 | 3 | 100 | сплав инконель 600 | медь | 660 | 600 | 1000 | 5.3 | 760 | 126
26 | КНМСинМ | 4.3 | 4 | 0.004 | 1.1 | 85 | сплав инконель 600 | медь | 660 | 600 | 1000 | 5.9 | 760 | 158
27 | КНМСинМ | 6 | 2.9 | 0.004 | 1.2 | 60 | сплав инконель 600 | медь | 660 | 600 | 1000 | 6.4 | 760 | 195
28 | КНМСинМ | 10 | 1.7 | 0.004 | 0.7 | 50 | сплав инконель 600 | медь | 660 | 600 | 1000 | 7.3 | 760 | 265
29 | КНМСинМ | 16 | 1 | 0.004 |  | 35 | сплав инконель 600 | медь | 660 | 600 | 1000 | 8.3 | 760 | 350

## КНМС825
i | Марк(i) | S(i) | Rкб(i) | α(i) | Δ(i) | Lcm(i)
№ п/п | Марка кабеля | Сечение жилы, мм² | Номинальное эквивалентное сопротивление одной/двух жил при 20 °С, Ом/км | Температурный коэффициент сопротивления, 1/К | Дельта по сопротивлению при 20 °С, Ом/км | Расчетная длина бухты, м | Материал оболочки | Материал жилы | Максимальное рабочее напряжение, В | Максимальная рабочая температура кабеля, °С | Воздействие повышенной температуры в течение 1 часа, °С | Диаметр кабеля, мм | Внутренний диаметр бухты, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км
1 | КНМС825Нх-Н | 0.108 | 10000 | 8.5e-05 | 3700 | 300 | сплав 825 | нихром | 660 | 650 | 800 | 3.2 | 760 | 38
2 | КНМС825Нх-Н | 0.171 | 6300 | 8.5e-05 | 1050 | 300 | сплав 825 | нихром | 660 | 650 | 800 | 3.2 | 760 | 38
3 | КНМС825Нх-Н | 0.212 | 5250 | 8.5e-05 | 980 | 300 | сплав 825 | нихром | 660 | 650 | 800 | 3.2 | 760 | 40
4 | КНМС825Нх-Н | 0.255 | 4270 | 8.5e-05 | 270 | 300 | сплав 825 | нихром | 660 | 650 | 800 | 3.2 | 760 | 40
5 | КНМС825Нх-Н | 0.27 | 4000 | 8.5e-05 | 720 | 300 | сплав 825 | нихром | 660 | 650 | 800 | 3.2 | 760 | 39
6 | КНМС825Нх-Н | 0.332 | 3280 | 8.5e-05 | 780 | 280 | сплав 825 | нихром | 660 | 650 | 800 | 3.4 | 760 | 46.3
7 | КНМС825Нх-Н | 0.432 | 2500 | 8.5e-05 | 900 | 280 | сплав 825 | нихром | 660 | 650 | 800 | 3.4 | 760 | 45
8 | КНМС825Кн | 0.302 | 1600 | 4e-05 | 600 | 300 | сплав 825 | константан | 660 | 650 | 800 | 3.2 | 760 | 42
9 | КНМС825Кн | 0.49 | 1000 | 4e-05 | 370 | 270 | сплав 825 | константан | 660 | 650 | 800 | 3.4 | 760 | 50
10 | КНМС825Кн | 0.769 | 630 | 4e-05 | 180 | 230 | сплав 825 | константан | 660 | 650 | 800 | 3.7 | 760 | 60
11 | КНМС825Нх-Н | 2.5 | 450 | 8.5e-05 | 50 | 110 | сплав 825 | нихром | 660 | 650 | 800 | 5.3 | 760 | 117
12 | КНМС825Кн | 1.226 | 400 | 4e-05 | 70 | 190 | сплав 825 | константан | 660 | 650 | 800 | 4 | 760 | 72
13 | КНМС825Кн | 1.452 | 330 | 4e-05 | 80 | 170 | сплав 825 | константан | 660 | 650 | 800 | 4.3 | 760 | 78.5
14 | КНМС825Кн | 1.96 | 250 | 4e-05 | 50 | 160 | сплав 825 | константан | 660 | 650 | 800 | 4.4 | 760 | 89
15 | КНМС825Кн | 2.4 | 200 | 4e-05 | 40 | 140 | сплав 825 | константан | 660 | 650 | 800 | 4.7 | 760 | 98.5
16 | КНМС825Кн | 3.046 | 160 | 4e-05 | 30 | 120 | сплав 825 | константан | 660 | 650 | 800 | 4.9 | 760 | 114
17 | КНМС825Кн | 3.7 | 130 | 4e-05 | 32 | 110 | сплав 825 | константан | 660 | 650 | 800 | 5.2 | 760 | 129
18 | КНМС825М | 0.171 | 98 | 0.004 | 35 | 300 | сплав 825 | медь | 660 | 650 | 800 | 3.2 | 760 | 39.5
19 | КНМС825М | 0.273 | 63 | 0.004 | 23 | 300 | сплав 825 | медь | 660 | 650 | 800 | 3.2 | 760 | 42
20 | КНМС825М | 0.429 | 40 | 0.004 | 7 | 270 | сплав 825 | медь | 660 | 650 | 800 | 3.4 | 760 | 48
21 | КНМС825М | 0.53 | 33 | 0.004 | 8 | 230 | сплав 825 | медь | 660 | 650 | 800 | 3.7 | 760 | 53.5
22 | КНМС825М | 0.693 | 25 | 0.004 | 8 | 230 | сплав 825 | медь | 660 | 650 | 800 | 3.7 | 760 | 58
23 | КНМС825М | 1 | 17 | 0.004 | 6 | 300 | сплав 825 | медь | 660 | 650 | 800 | 3.1 | 760 | 45
24 | КНМС825М | 1.5 | 11 | 0.004 | 4 | 250 | сплав 825 | медь | 660 | 650 | 800 | 3.4 | 760 | 55
25 | КНМС825М | 2.5 | 7 | 0.004 | 3 | 100 | сплав 825 | медь | 660 | 650 | 800 | 5.3 | 760 | 126
26 | КНМС825М | 4.3 | 4 | 0.004 | 1.1 | 85 | сплав 825 | медь | 660 | 650 | 800 | 5.9 | 760 | 158
27 | КНМС825М | 6 | 2.9 | 0.004 | 1.2 | 60 | сплав 825 | медь | 660 | 650 | 800 | 6.4 | 760 | 195
28 | КНМС825М | 10 | 1.7 | 0.004 | 0.7 | 50 | сплав 825 | медь | 660 | 650 | 800 | 7.3 | 760 | 265
29 | КНМС825М | 16 | 1 | 0.004 |  | 35 | сплав 825 | медь | 660 | 650 | 800 | 8.3 | 760 | 350

## 2КНММ-В3
i | Марк(i) | S(i) | Rкб(i) | α(i) | Δ(i) | Lcm(i)
№ п/п | Марка кабеля | Сечение жилы, мм² | Номинальное эквивалентное сопротивление одной/двух жил при 20 °С, Ом/км | Температурный коэффициент сопротивления, 1/К | Дельта по сопротивлению при 20 °С, Ом/км | Расчетная длина бухты, м | Материал оболочки | Материал жилы | Максимальное рабочее напряжение, В | Максимальная рабочая температура кабеля, °С | Воздействие повышенной температуры в течение 1 часа, °С | Диаметр кабеля, мм | Внутренний диаметр бухты, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км
1 | КНМММ | 2х0,328 | 105 | 0.004 | 71 | 135 | медь | медь | 300 | 200 | 250 | 4.7 | 760 | 86
2 | КНМММ | 2х1,000 | 34 | 0.004 | 12 | 100 | медь | медь | 300 | 200 | 250 | 5.1 | 760 | 103
3 | КНМММ | 2х1,500 | 22 | 0.004 | 8 | 80 | медь | медь | 300 | 200 | 250 | 5.7 | 760 | 130
4 | КНМММ | 2х2,500 | 14 | 0.004 |  | 35 | медь | медь | 300 | 200 | 250 | 8.1 | 760 | 277

## 2КНММН-В3
i | Марк(i) | S(i) | Rкб(i) | α(i) | Δ(i) | Lcm(i)
№ п/п | Марка кабеля | Сечение жилы, мм² | Номинальное эквивалентное сопротивление одной/двух жил при 20 °С, Ом/км | Температурный коэффициент сопротивления, 1/К | Дельта по сопротивлению при 20 °С, Ом/км | Расчетная длина бухты, м | Материал оболочки | Материал жилы | Максимальное рабочее напряжение, В | Максимальная рабочая температура кабеля, °С | Воздействие повышенной температуры в течение 1 часа, °С | Диаметр кабеля, мм | Внутренний диаметр бухты, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км
1 | КНММНКн | 2х0,256 | 3750 | 4e-05 | 750 | 160 | медно-никелевый сплав | константан | 300 | 400 | 600 | 4.4 | 760 | 76
2 | КНММНКн | 2х0,320 | 3000 | 4e-05 | 700 | 180 | медно-никелевый сплав | константан | 300 | 400 | 600 | 4.1 | 760 | 66.7
3 | КНММНКн | 2х0,417 | 2300 | 4e-05 | 740 | 170 | медно-никелевый сплав | константан | 300 | 400 | 600 | 4.3 | 760 | 74.1
4 | КНММНКн | 2х0,615 | 1560 | 4e-05 | 320 | 150 | медно-никелевый сплав | константан | 300 | 400 | 600 | 4.5 | 760 | 83
5 | КНММНМН16 | 2х0,360 | 1240 | 0.00038 | 275 | 145 | медно-никелевый сплав | МН16 | 300 | 400 | 600 | 4.6 | 760 | 83.5
6 | КНММНМН16 | 2х0,462 | 965 | 0.00038 | 305 | 150 | медно-никелевый сплав | МН16 | 300 | 400 | 600 | 4.5 | 760 | 81.3
7 | КНММНМН95 | 2х0,242 | 660 | 0.0006 | 165 | 180 | медно-никелевый сплав | МН95 | 300 | 400 | 600 | 4.1 | 760 | 66
8 | КНММНМН95 | 2х0,323 | 495 | 0.0006 | 165 | 170 | медно-никелевый сплав | МН95 | 300 | 400 | 600 | 4.3 | 760 | 73
9 | КНММНМН95 | 2х0,485 | 330 | 0.0006 | 90 | 135 | медно-никелевый сплав | МН95 | 300 | 400 | 600 | 4.7 | 760 | 88
10 | КНММНМН2 | 2х0,358 | 240 | 0.0012 | 50 | 160 | медно-никелевый сплав | МН2 | 300 | 400 | 600 | 4.4 | 760 | 77.2
11 | КНММНМН2 | 2х0,453 | 190 | 0.0012 | 40 | 150 | медно-никелевый сплав | МН2 | 300 | 400 | 600 | 4.5 | 760 | 81.1
12 | КНММНМН2 | 2х0,573 | 150 | 0.0012 | 45 | 130 | медно-никелевый сплав | МН2 | 300 | 400 | 600 | 4.8 | 760 | 92
13 | КНММНМ | 2х0,328 | 105 | 0.004 | 71 | 135 | медно-никелевый сплав | медь | 300 | 400 | 600 | 4.7 | 760 | 86
14 | КНММНМ | 2х1,000 | 34 | 0.004 | 12 | 100 | медно-никелевый сплав | медь | 300 | 400 | 600 | 5.1 | 760 | 103
15 | КНММНМ | 2х1,500 | 22 | 0.004 | 8 | 80 | медно-никелевый сплав | медь | 300 | 400 | 600 | 5.7 | 760 | 130
16 | КНММНМ | 2х2,500 | 14 | 0.004 |  | 35 | медно-никелевый сплав | медь | 300 | 400 | 600 | 8.1 | 760 | 277

## 2КНМС-В3
i | Марк(i) | S(i) | Rкб(i) | α(i) | Δ(i) | Lcm(i)
№ п/п | Марка кабеля | Сечение жилы, мм² | Номинальное эквивалентное сопротивление одной/двух жил при 20 °С, Ом/км | Температурный коэффициент сопротивления, 1/К | Дельта по сопротивлению при 20 °С, Ом/км | Расчетная длина бухты, м | Материал оболочки | Материал жилы | Максимальное рабочее напряжение, В | Максимальная рабочая температура кабеля, °С | Воздействие повышенной температуры в течение 1 часа, °С | Диаметр кабеля, мм | Внутренний диаметр бухты, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км
1 | КНМСНх-Н | 2х0,173 | 13200 | 8.5e-05 | 2800 | 230 | сталь нержавеющая | нихром | 300 | 600 | 800 | 3.7 | 760 | 53
2 | КНМСНх-Н | 2х0,219 | 10400 | 8.5e-05 | 1400 | 160 | сталь нержавеющая | нихром | 300 | 600 | 800 | 4.4 | 760 | 76
3 | КНМСНх-Н | 2х0,253 | 9000 | 8.5e-05 | 2400 | 200 | сталь нержавеющая | нихром | 300 | 600 | 800 | 3.9 | 760 | 60
4 | КНМСНх-Н | 2х0,345 | 6600 | 8.5e-05 | 1000 | 170 | сталь нержавеющая | нихром | 300 | 600 | 800 | 4.3 | 760 | 73
5 | КНМСНх-Н | 2х0,407 | 5600 | 8.5e-05 | 1850 | 175 | сталь нержавеющая | нихром | 300 | 600 | 800 | 4.2 | 760 | 70.5
6 | КНМСКн | 2х0,256 | 3750 | 4e-05 | 750 | 160 | сталь нержавеющая | константан | 300 | 600 | 800 | 4.4 | 760 | 76
7 | КНМСКн | 2х0,320 | 3000 | 4e-05 | 700 | 180 | сталь нержавеющая | константан | 300 | 600 | 800 | 4.1 | 760 | 66.7
8 | КНМСКн | 2х0,417 | 2300 | 4e-05 | 740 | 170 | сталь нержавеющая | константан | 300 | 600 | 800 | 4.3 | 760 | 74.1
9 | КНМСКн | 2х0,615 | 1560 | 4e-05 | 320 | 150 | сталь нержавеющая | константан | 300 | 600 | 800 | 4.5 | 760 | 83
10 | КНМСМН16 | 2х0,360 | 1240 | 0.00038 | 275 | 145 | сталь нержавеющая | МН16 | 300 | 600 | 800 | 4.6 | 760 | 83.5
11 | КНМСМН16 | 2х0,462 | 965 | 0.00038 | 305 | 150 | сталь нержавеющая | МН16 | 300 | 600 | 800 | 4.5 | 760 | 81.3
12 | КНМСМН95 | 2х0,242 | 660 | 0.0006 | 165 | 180 | сталь нержавеющая | МН95 | 300 | 600 | 800 | 4.1 | 760 | 66
13 | КНМСМН95 | 2х0,323 | 495 | 0.0006 | 165 | 170 | сталь нержавеющая | МН95 | 300 | 600 | 800 | 4.3 | 760 | 73
14 | КНМСМН95 | 2х0,485 | 330 | 0.0006 | 90 | 135 | сталь нержавеющая | МН95 | 300 | 600 | 800 | 4.7 | 760 | 88
15 | КНМСМН2 | 2х0,358 | 240 | 0.0012 | 50 | 160 | сталь нержавеющая | МН2 | 300 | 600 | 800 | 4.4 | 760 | 77.2
16 | КНМСМН2 | 2х0,453 | 190 | 0.0012 | 40 | 150 | сталь нержавеющая | МН2 | 300 | 600 | 800 | 4.5 | 760 | 81.1
17 | КНМСМН2 | 2х0,573 | 150 | 0.0012 | 45 | 130 | сталь нержавеющая | МН2 | 300 | 600 | 800 | 4.8 | 760 | 92
18 | КНМСМ | 2х0,328 | 105 | 0.004 | 71 | 135 | сталь нержавеющая | медь | 300 | 600 | 800 | 4.7 | 760 | 86
19 | КНМСМ | 2х1,000 | 34 | 0.004 | 12 | 100 | сталь нержавеющая | медь | 300 | 600 | 800 | 5.1 | 760 | 103
20 | КНМСМ | 2х1,500 | 22 | 0.004 | 8 | 80 | сталь нержавеющая | медь | 300 | 600 | 800 | 5.7 | 760 | 130
21 | КНМСМ | 2х2,500 | 14 | 0.004 |  | 35 | сталь нержавеющая | медь | 300 | 600 | 800 | 8.1 | 760 | 277

## 2КНМСин-В3
i | Марк(i) | S(i) | Rкб(i) | α(i) | Δ(i) | Lcm(i)
№ п/п | Марка кабеля | Сечение жилы, мм² | Номинальное эквивалентное сопротивление одной/двух жил при 20 °С, Ом/км | Температурный коэффициент сопротивления, 1/К | Дельта по сопротивлению при 20 °С, Ом/км | Расчетная длина бухты, м | Материал оболочки | Материал жилы | Максимальное рабочее напряжение, В | Максимальная рабочая температура кабеля, °С | Воздействие повышенной температуры в течение 1 часа, °С | Диаметр кабеля, мм | Внутренний диаметр бухты, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км
1 | КНМСинНх-Н | 2х0,173 | 13200 | 8.5e-05 | 2800 | 230 | сплав инконель 600 | нихром | 300 | 600 | 1000 | 3.7 | 760 | 53
2 | КНМСинНх-Н | 2х0,219 | 10400 | 8.5e-05 | 1400 | 160 | сплав инконель 600 | нихром | 300 | 600 | 1000 | 4.4 | 760 | 76
3 | КНМСинНх-Н | 2х0,253 | 9000 | 8.5e-05 | 2400 | 200 | сплав инконель 600 | нихром | 300 | 600 | 1000 | 3.9 | 760 | 60
4 | КНМСинНх-Н | 2х0,345 | 6600 | 8.5e-05 | 1000 | 170 | сплав инконель 600 | нихром | 300 | 600 | 1000 | 4.3 | 760 | 73
5 | КНМСинНх-Н | 2х0,407 | 5600 | 8.5e-05 | 1850 | 175 | сплав инконель 600 | нихром | 300 | 600 | 1000 | 4.2 | 760 | 70.5
6 | КНМСинКн | 2х0,256 | 3750 | 4e-05 | 750 | 160 | сплав инконель 600 | константан | 300 | 600 | 1000 | 4.4 | 760 | 76
7 | КНМСинКн | 2х0,320 | 3000 | 4e-05 | 700 | 180 | сплав инконель 600 | константан | 300 | 600 | 1000 | 4.1 | 760 | 66.7
8 | КНМСинКн | 2х0,417 | 2300 | 4e-05 | 740 | 170 | сплав инконель 600 | константан | 300 | 600 | 1000 | 4.3 | 760 | 74.1
9 | КНМСинКн | 2х0,615 | 1560 | 4e-05 | 320 | 150 | сплав инконель 600 | константан | 300 | 600 | 1000 | 4.5 | 760 | 83
10 | КНМСинМН16 | 2х0,360 | 1240 | 0.00038 | 275 | 145 | сплав инконель 600 | МН16 | 300 | 600 | 1000 | 4.6 | 760 | 83.5
11 | КНМСинМН16 | 2х0,462 | 965 | 0.00038 | 305 | 150 | сплав инконель 600 | МН16 | 300 | 600 | 1000 | 4.5 | 760 | 81.3
12 | КНМСинМН95 | 2х0,242 | 660 | 0.0006 | 165 | 180 | сплав инконель 600 | МН95 | 300 | 600 | 1000 | 4.1 | 760 | 66
13 | КНМСинМН95 | 2х0,323 | 495 | 0.0006 | 165 | 170 | сплав инконель 600 | МН95 | 300 | 600 | 1000 | 4.3 | 760 | 73
14 | КНМСинМН95 | 2х0,485 | 330 | 0.0006 | 90 | 135 | сплав инконель 600 | МН95 | 300 | 600 | 1000 | 4.7 | 760 | 88
15 | КНМСинМН2 | 2х0,358 | 240 | 0.0012 | 50 | 160 | сплав инконель 600 | МН2 | 300 | 600 | 1000 | 4.4 | 760 | 77.2
16 | КНМСинМН2 | 2х0,453 | 190 | 0.0012 | 40 | 150 | сплав инконель 600 | МН2 | 300 | 600 | 1000 | 4.5 | 760 | 81.1
17 | КНМСинМН2 | 2х0,573 | 150 | 0.0012 | 45 | 130 | сплав инконель 600 | МН2 | 300 | 600 | 1000 | 4.8 | 760 | 92
18 | КНМСинМ | 2х0,328 | 105 | 0.004 | 71 | 135 | сплав инконель 600 | медь | 300 | 600 | 1000 | 4.7 | 760 | 86
19 | КНМСинМ | 2х1,000 | 34 | 0.004 | 12 | 100 | сплав инконель 600 | медь | 300 | 600 | 1000 | 5.1 | 760 | 103
20 | КНМСинМ | 2х1,500 | 22 | 0.004 | 8 | 80 | сплав инконель 600 | медь | 300 | 600 | 1000 | 5.7 | 760 | 130
21 | КНМСинМ | 2х2,500 | 14 | 0.004 |  | 35 | сплав инконель 600 | медь | 300 | 600 | 1000 | 8.1 | 760 | 277

## 2КНМС825-В3
i | Марк(i) | S(i) | Rкб(i) | α(i) | Δ(i) | Lcm(i)
№ п/п | Марка кабеля | Сечение жилы, мм² | Номинальное эквивалентное сопротивление одной/двух жил при 20 °С, Ом/км | Температурный коэффициент сопротивления, 1/К | Дельта по сопротивлению при 20 °С, Ом/км | Расчетная длина бухты, м | Материал оболочки | Материал жилы | Максимальное рабочее напряжение, В | Максимальная рабочая температура кабеля, °С | Воздействие повышенной температуры в течение 1 часа, °С | Диаметр кабеля, мм | Внутренний диаметр бухты, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км
1 | КНМС825Нх-Н | 2х0,173 | 13200 | 8.5e-05 | 2800 | 230 | сплав 825 | нихром | 300 | 650 | 800 | 3.7 | 760 | 53
2 | КНМС825Нх-Н | 2х0,219 | 10400 | 8.5e-05 | 1400 | 160 | сплав 825 | нихром | 300 | 650 | 800 | 4.4 | 760 | 76
3 | КНМС825Нх-Н | 2х0,253 | 9000 | 8.5e-05 | 2400 | 200 | сплав 825 | нихром | 300 | 650 | 800 | 3.9 | 760 | 60
4 | КНМС825Нх-Н | 2х0,345 | 6600 | 8.5e-05 | 1000 | 170 | сплав 825 | нихром | 300 | 650 | 800 | 4.3 | 760 | 73
5 | КНМС825Нх-Н | 2х0,407 | 5600 | 8.5e-05 | 1850 | 175 | сплав 825 | нихром | 300 | 650 | 800 | 4.2 | 760 | 70.5
6 | КНМС825Кн | 2х0,256 | 3750 | 4e-05 | 750 | 160 | сплав 825 | константан | 300 | 650 | 800 | 4.4 | 760 | 76
7 | КНМС825Кн | 2х0,320 | 3000 | 4e-05 | 700 | 180 | сплав 825 | константан | 300 | 650 | 800 | 4.1 | 760 | 66.7
8 | КНМС825Кн | 2х0,417 | 2300 | 4e-05 | 740 | 170 | сплав 825 | константан | 300 | 650 | 800 | 4.3 | 760 | 74.1
9 | КНМС825Кн | 2х0,615 | 1560 | 4e-05 | 320 | 150 | сплав 825 | константан | 300 | 650 | 800 | 4.5 | 760 | 83
10 | КНМС825МН16 | 2х0,360 | 1240 | 0.00038 | 275 | 145 | сплав 825 | МН16 | 300 | 650 | 800 | 4.6 | 760 | 83.5
11 | КНМС825МН16 | 2х0,462 | 965 | 0.00038 | 305 | 150 | сплав 825 | МН16 | 300 | 650 | 800 | 4.5 | 760 | 81.3
12 | КНМС825МН95 | 2х0,242 | 660 | 0.0006 | 165 | 180 | сплав 825 | МН95 | 300 | 650 | 800 | 4.1 | 760 | 66
13 | КНМС825МН95 | 2х0,323 | 495 | 0.0006 | 165 | 170 | сплав 825 | МН95 | 300 | 650 | 800 | 4.3 | 760 | 73
14 | КНМС825МН95 | 2х0,485 | 330 | 0.0006 | 90 | 135 | сплав 825 | МН95 | 300 | 650 | 800 | 4.7 | 760 | 88
15 | КНМС825МН2 | 2х0,358 | 240 | 0.0012 | 50 | 160 | сплав 825 | МН2 | 300 | 650 | 800 | 4.4 | 760 | 77.2
16 | КНМС825МН2 | 2х0,453 | 190 | 0.0012 | 40 | 150 | сплав 825 | МН2 | 300 | 650 | 800 | 4.5 | 760 | 81.1
17 | КНМС825МН2 | 2х0,573 | 150 | 0.0012 | 45 | 130 | сплав 825 | МН2 | 300 | 650 | 800 | 4.8 | 760 | 92
18 | КНМС825М | 2х0,328 | 105 | 0.004 | 71 | 135 | сплав 825 | медь | 300 | 650 | 800 | 4.7 | 760 | 86
19 | КНМС825М | 2х1,000 | 34 | 0.004 | 12 | 100 | сплав 825 | медь | 300 | 650 | 800 | 5.1 | 760 | 103
20 | КНМС825М | 2х1,500 | 22 | 0.004 | 8 | 80 | сплав 825 | медь | 300 | 650 | 800 | 5.7 | 760 | 130
21 | КНМС825М | 2х2,500 | 14 | 0.004 |  | 35 | сплав 825 | медь | 300 | 650 | 800 | 8.1 | 760 | 277

## 2КНММ-В6
i | Марк(i) | S(i) | Rкб(i) | α(i) | Δ(i) | Lcm(i)
№ п/п | Марка кабеля | Сечение жилы, мм² | Номинальное эквивалентное сопротивление одной/двух жил при 20 °С, Ом/км | Температурный коэффициент сопротивления, 1/К | Дельта по сопротивлению при 20 °С, Ом/км | Расчетная длина бухты, м | Материал оболочки | Материал жилы | Максимальное рабочее напряжение, В | Максимальная рабочая температура кабеля, °С | Воздействие повышенной температуры в течение 1 часа, °С | Диаметр кабеля, мм | Внутренний диаметр бухты, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км
1 | КНМММ | 2х2,028 | 17 | 0.004 | 3 | 30 | медь | медь | 600 | 200 | 250 | 9.2 | 760 | 338.5
2 | КНМММ | 2х2,500 | 14 | 0.004 | 3.5 | 30 | медь | медь | 600 | 200 | 250 | 9 | 760 | 330
3 | КНМММ | 2х3,284 | 10.5 | 0.004 | 2.1 | 20 | медь | медь | 600 | 200 | 250 | 10.2 | 760 | 419.2
4 | КНМММ | 2х4,000 | 8.4 | 0.004 | 1.8 | 25 | медь | медь | 600 | 200 | 250 | 9.8 | 760 | 391
5 | КНМММ | 2х5,224 | 6.6 | 0.004 | 0.8 | 15 | медь | медь | 600 | 200 | 250 | 12.6 | 760 | 646.5
6 | КНМММ | 2х6,000 | 5.8 | 0.004 | 1.5 | 15 | медь | медь | 600 | 200 | 250 | 12.1 | 760 | 611.2
7 | КНМММ | 2х8,020 | 4.3 | 0.004 |  | 13 | медь | медь | 600 | 200 | 250 | 13.8 | 760 | 794

## 2КНММН-В6
i | Марк(i) | S(i) | Rкб(i) | α(i) | Δ(i) | Lcm(i)
№ п/п | Марка кабеля | Сечение жилы, мм² | Номинальное эквивалентное сопротивление одной/двух жил при 20 °С, Ом/км | Температурный коэффициент сопротивления, 1/К | Дельта по сопротивлению при 20 °С, Ом/км | Расчетная длина бухты, м | Материал оболочки | Материал жилы | Максимальное рабочее напряжение, В | Максимальная рабочая температура кабеля, °С | Воздействие повышенной температуры в течение 1 часа, °С | Диаметр кабеля, мм | Внутренний диаметр бухты, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км
1 | КНММНКн | 2х0,575 | 1670 | 4e-05 | 430 | 90 | медно-никелевый сплав | константан | 600 | 400 | 600 | 5.5 | 760 | 119
2 | КНММНКн | 2х0,774 | 1240 | 4e-05 | 300 | 90 | медно-никелевый сплав | константан | 600 | 400 | 600 | 5.5 | 760 | 121
3 | КНММНМН19 | 2х0,612 | 940 | 0.00025 | 280 | 85 | медно-никелевый сплав | МН19 | 600 | 400 | 600 | 5.6 | 760 | 122.4
4 | КНММНМН16 | 2х0,676 | 660 | 0.00038 | 165 | 80 | медно-никелевый сплав | МН16 | 600 | 400 | 600 | 5.8 | 760 | 133
5 | КНММНМН16 | 2х0,901 | 495 | 0.00038 | 165 | 80 | медно-никелевый сплав | МН16 | 600 | 400 | 600 | 5.8 | 760 | 135.5
6 | КНММНМН95 | 2х0,485 | 330 | 0.0006 | 75 | 65 | медно-никелевый сплав | МН95 | 600 | 400 | 600 | 6.5 | 760 | 161.2
7 | КНММНМН95 | 2х0,628 | 255 | 0.0006 | 70 | 65 | медно-никелевый сплав | МН95 | 600 | 400 | 600 | 6.4 | 760 | 159
8 | КНММНМН95 | 2х0,865 | 185 | 0.0006 | 55 | 60 | медно-никелевый сплав | МН95 | 600 | 400 | 600 | 6.7 | 760 | 176.1
9 | КНММНМН95 | 2х1,231 | 130 | 0.0006 | 38 | 55 | медно-никелевый сплав | МН95 | 600 | 400 | 600 | 7 | 760 | 196
10 | КНММНМН95 | 2х1,740 | 92 | 0.0006 | 26 | 50 | медно-никелевый сплав | МН95 | 600 | 400 | 600 | 7.4 | 760 | 221
11 | КНММНМН2 | 2х1,303 | 66 | 0.0012 | 23 | 52 | медно-никелевый сплав | МН2 | 600 | 400 | 600 | 7.2 | 760 | 207
12 | КНММНМН2 | 2х2,000 | 43 | 0.0012 | 16 | 45 | медно-никелевый сплав | МН2 | 600 | 400 | 600 | 7.7 | 760 | 242.5
13 | КНММНМН2 | 2х3,185 | 27 | 0.0012 | 10 | 38 | медно-никелевый сплав | МН2 | 600 | 400 | 600 | 8.4 | 760 | 297.3
14 | КНММНМ | 2х2,028 | 17 | 0.004 | 3 | 30 | медно-никелевый сплав | медь | 600 | 400 | 600 | 9.2 | 760 | 338.5
15 | КНММНМ | 2х2,500 | 14 | 0.004 | 3.5 | 30 | медно-никелевый сплав | медь | 600 | 400 | 600 | 9 | 760 | 330
16 | КНММНМ | 2х3,284 | 10.5 | 0.004 | 2.1 | 20 | медно-никелевый сплав | медь | 600 | 400 | 600 | 10.2 | 760 | 419.2
17 | КНММНМ | 2х4,000 | 8.4 | 0.004 | 1.8 | 25 | медно-никелевый сплав | медь | 600 | 400 | 600 | 9.8 | 760 | 391
18 | КНММНМ | 2х5,224 | 6.6 | 0.004 | 0.8 | 15 | медно-никелевый сплав | медь | 600 | 400 | 600 | 12.6 | 760 | 646.5
19 | КНММНМ | 2х6,000 | 5.8 | 0.004 | 1.5 | 15 | медно-никелевый сплав | медь | 600 | 400 | 600 | 12.1 | 760 | 611.2
20 | КНММНМ | 2х8,020 | 4.3 | 0.004 |  | 13 | медно-никелевый сплав | медь | 600 | 400 | 600 | 13.8 | 760 | 794

## 2КНМС-В6
i | Марк(i) | S(i) | Rкб(i) | α(i) | Δ(i) | Lcm(i)
№ п/п | Марка кабеля | Сечение жилы, мм² | Номинальное эквивалентное сопротивление одной/двух жил при 20 °С, Ом/км | Температурный коэффициент сопротивления, 1/К | Дельта по сопротивлению при 20 °С, Ом/км | Расчетная длина бухты, м | Материал оболочки | Материал жилы | Максимальное рабочее напряжение, В | Максимальная рабочая температура кабеля, °С | Воздействие повышенной температуры в течение 1 часа, °С | Диаметр кабеля, мм | Внутренний диаметр бухты, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км
1 | КНМСНх-Н | 2х0,253 | 9000 | 8.5e-05 | 2400 | 85 | сталь нержавеющая | нихром | 600 | 600 | 800 | 5.7 | 760 | 123
2 | КНМСНх-Н | 2х0,345 | 6600 | 8.5e-05 | 1000 | 70 | сталь нержавеющая | нихром | 600 | 600 | 800 | 6.2 | 760 | 146
3 | КНМСНх-Н | 2х0,407 | 5600 | 8.5e-05 | 1850 | 72 | сталь нержавеющая | нихром | 600 | 600 | 800 | 6.1 | 760 | 143
4 | КНМСНх-Н | 2х0,608 | 3750 | 8.5e-05 | 750 | 90 | сталь нержавеющая | нихром | 600 | 600 | 800 | 5.5 | 760 | 118.5
5 | КНМСНх-Н | 2х0,760 | 3000 | 8.5e-05 | 700 | 80 | сталь нержавеющая | нихром | 600 | 600 | 800 | 5.9 | 760 | 136.2
6 | КНМСНх-Н | 2х0,991 | 2300 | 8.5e-05 | 630 | 60 | сталь нержавеющая | нихром | 600 | 600 | 800 | 6.7 | 760 | 177
7 | КНМСНх-Н | 2х1,365 | 1670 | 8.5e-05 | 230 | 90 | сталь нержавеющая | нихром | 600 | 600 | 800 | 5.5 | 760 | 130
8 | КНМСНх-Н | 2х1,500 | 1440 | 8.5e-05 | 200 | 50 | сталь нержавеющая | нихром | 600 | 600 | 800 | 7.4 | 760 | 227
9 | КНМСКн | 2х0,774 | 1240 | 4e-05 | 300 | 90 | сталь нержавеющая | константан | 600 | 600 | 800 | 5.5 | 760 | 121
10 | КНМСМН19 | 2х0,612 | 940 | 0.00025 | 280 | 85 | сталь нержавеющая | МН19 | 600 | 600 | 800 | 5.6 | 760 | 122.4
11 | КНМСМН16 | 2х0,676 | 660 | 0.00038 | 165 | 80 | сталь нержавеющая | МН16 | 600 | 600 | 800 | 5.8 | 760 | 133
12 | КНМСМН16 | 2х0,901 | 495 | 0.00038 | 165 | 80 | сталь нержавеющая | МН16 | 600 | 600 | 800 | 5.8 | 760 | 135.5
13 | КНМСМН95 | 2х0,485 | 330 | 0.0006 | 75 | 65 | сталь нержавеющая | МН95 | 600 | 600 | 800 | 6.5 | 760 | 161.2
14 | КНМСМН95 | 2х0,628 | 255 | 0.0006 | 70 | 65 | сталь нержавеющая | МН95 | 600 | 600 | 800 | 6.4 | 760 | 159
15 | КНМСМН95 | 2х0,865 | 185 | 0.0006 | 55 | 60 | сталь нержавеющая | МН95 | 600 | 600 | 800 | 6.7 | 760 | 176.1
16 | КНМСМН95 | 2х1,231 | 130 | 0.0006 | 38 | 55 | сталь нержавеющая | МН95 | 600 | 600 | 800 | 7 | 760 | 196
17 | КНМСМН95 | 2х1,740 | 92 | 0.0006 | 26 | 50 | сталь нержавеющая | МН95 | 600 | 600 | 800 | 7.4 | 760 | 221
18 | КНМСМН2 | 2х1,303 | 66 | 0.0012 | 23 | 52 | сталь нержавеющая | МН2 | 600 | 600 | 800 | 7.2 | 760 | 207
19 | КНМСМН2 | 2х2,000 | 43 | 0.0012 | 16 | 45 | сталь нержавеющая | МН2 | 600 | 600 | 800 | 7.7 | 760 | 242.5
20 | КНМСМН2 | 2х3,185 | 27 | 0.0012 | 10 | 38 | сталь нержавеющая | МН2 | 600 | 600 | 800 | 8.4 | 760 | 297.3
21 | КНМСМ | 2х2,028 | 17 | 0.004 | 3 | 30 | сталь нержавеющая | медь | 600 | 600 | 800 | 9.2 | 760 | 338.5
22 | КНМСМ | 2х2,500 | 14 | 0.004 | 3.5 | 30 | сталь нержавеющая | медь | 600 | 600 | 800 | 9 | 760 | 330
23 | КНМСМ | 2х3,284 | 10.5 | 0.004 | 2.1 | 20 | сталь нержавеющая | медь | 600 | 600 | 800 | 10.2 | 760 | 419.2
24 | КНМСМ | 2х4,000 | 8.4 | 0.004 | 1.8 | 25 | сталь нержавеющая | медь | 600 | 600 | 800 | 9.8 | 760 | 391
25 | КНМСМ | 2х5,224 | 6.6 | 0.004 | 0.8 | 15 | сталь нержавеющая | медь | 600 | 600 | 800 | 12.6 | 760 | 646.5
26 | КНМСМ | 2х6,000 | 5.8 | 0.004 | 1.5 | 15 | сталь нержавеющая | медь | 600 | 600 | 800 | 12.1 | 760 | 611.2
27 | КНМСМ | 2х8,020 | 4.3 | 0.004 |  | 13 | сталь нержавеющая | медь | 600 | 600 | 800 | 13.8 | 760 | 794

## 2КНМСин-В6
i | Марк(i) | S(i) | Rкб(i) | α(i) | Δ(i) | Lcm(i)
№ п/п | Марка кабеля | Сечение жилы, мм² | Номинальное эквивалентное сопротивление одной/двух жил при 20 °С, Ом/км | Температурный коэффициент сопротивления, 1/К | Дельта по сопротивлению при 20 °С, Ом/км | Расчетная длина бухты, м | Материал оболочки | Материал жилы | Максимальное рабочее напряжение, В | Максимальная рабочая температура кабеля, °С | Воздействие повышенной температуры в течение 1 часа, °С | Диаметр кабеля, мм | Внутренний диаметр бухты, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км
1 | КНМСинНх-Н | 2х0,253 | 9000 | 8.5e-05 | 2400 | 85 | сплав инконель 600 | нихром | 600 | 600 | 1000 | 5.7 | 760 | 123
2 | КНМСинНх-Н | 2х0,345 | 6600 | 8.5e-05 | 1000 | 70 | сплав инконель 600 | нихром | 600 | 600 | 1000 | 6.2 | 760 | 146
3 | КНМСинНх-Н | 2х0,407 | 5600 | 8.5e-05 | 1850 | 72 | сплав инконель 600 | нихром | 600 | 600 | 1000 | 6.1 | 760 | 143
4 | КНМСинНх-Н | 2х0,608 | 3750 | 8.5e-05 | 750 | 90 | сплав инконель 600 | нихром | 600 | 600 | 1000 | 5.5 | 760 | 118.5
5 | КНМСинНх-Н | 2х0,760 | 3000 | 8.5e-05 | 700 | 80 | сплав инконель 600 | нихром | 600 | 600 | 1000 | 5.9 | 760 | 136.2
6 | КНМСинНх-Н | 2х0,991 | 2300 | 8.5e-05 | 630 | 60 | сплав инконель 600 | нихром | 600 | 600 | 1000 | 6.7 | 760 | 177
7 | КНМСинНх-Н | 2х1,365 | 1670 | 8.5e-05 | 230 | 90 | сплав инконель 600 | нихром | 600 | 600 | 1000 | 5.5 | 760 | 130
8 | КНМСинНх-Н | 2х1,500 | 1440 | 8.5e-05 | 200 | 50 | сплав инконель 600 | нихром | 600 | 600 | 1000 | 7.4 | 760 | 227
9 | КНМСинКн | 2х0,774 | 1240 | 4e-05 | 300 | 90 | сплав инконель 600 | константан | 600 | 600 | 1000 | 5.5 | 760 | 121
10 | КНМСинМН19 | 2х0,612 | 940 | 0.00025 | 280 | 85 | сплав инконель 600 | МН19 | 600 | 600 | 1000 | 5.6 | 760 | 122.4
11 | КНМСинМН16 | 2х0,676 | 660 | 0.00038 | 165 | 80 | сплав инконель 600 | МН16 | 600 | 600 | 1000 | 5.8 | 760 | 133
12 | КНМСинМН16 | 2х0,901 | 495 | 0.00038 | 165 | 80 | сплав инконель 600 | МН16 | 600 | 600 | 1000 | 5.8 | 760 | 135.5
13 | КНМСинМН95 | 2х0,485 | 330 | 0.0006 | 75 | 65 | сплав инконель 600 | МН95 | 600 | 600 | 1000 | 6.5 | 760 | 161.2
14 | КНМСинМН95 | 2х0,628 | 255 | 0.0006 | 70 | 65 | сплав инконель 600 | МН95 | 600 | 600 | 1000 | 6.4 | 760 | 159
15 | КНМСинМН95 | 2х0,865 | 185 | 0.0006 | 55 | 60 | сплав инконель 600 | МН95 | 600 | 600 | 1000 | 6.7 | 760 | 176.1
16 | КНМСинМН2 | 2х1,231 | 130 | 0.0006 | 38 | 55 | сплав инконель 600 | МН95 | 600 | 600 | 1000 | 7 | 760 | 196
17 | КНМСинМН2 | 2х1,740 | 92 | 0.0006 | 26 | 50 | сплав инконель 600 | МН95 | 600 | 600 | 1000 | 7.4 | 760 | 221
18 | КНМСинМН2 | 2х1,303 | 66 | 0.0012 | 23 | 52 | сплав инконель 600 | МН2 | 600 | 600 | 1000 | 7.2 | 760 | 207
19 | КНМСинМН2 | 2х2,000 | 43 | 0.0012 | 16 | 45 | сплав инконель 600 | МН2 | 600 | 600 | 1000 | 7.7 | 760 | 242.5
20 | КНМСинМН2 | 2х3,185 | 27 | 0.0012 | 10 | 38 | сплав инконель 600 | МН2 | 600 | 600 | 1000 | 8.4 | 760 | 297.3
21 | КНМСинМ | 2х2,028 | 17 | 0.004 | 3 | 30 | сплав инконель 600 | медь | 600 | 600 | 1000 | 9.2 | 760 | 338.5
22 | КНМСинМ | 2х2,500 | 14 | 0.004 | 3.5 | 30 | сплав инконель 600 | медь | 600 | 600 | 1000 | 9 | 760 | 330
23 | КНМСинМ | 2х3,284 | 10.5 | 0.004 | 2.1 | 20 | сплав инконель 600 | медь | 600 | 600 | 1000 | 10.2 | 760 | 419.2
24 | КНМСинМ | 2х4,000 | 8.4 | 0.004 | 1.8 | 25 | сплав инконель 600 | медь | 600 | 600 | 1000 | 9.8 | 760 | 391
25 | КНМСинМ | 2х5,224 | 6.6 | 0.004 | 0.8 | 15 | сплав инконель 600 | медь | 600 | 600 | 1000 | 12.6 | 760 | 646.5
26 | КНМСинМ | 2х6,000 | 5.8 | 0.004 | 1.5 | 15 | сплав инконель 600 | медь | 600 | 600 | 1000 | 12.1 | 760 | 611.2
27 | КНМСинМ | 2х8,020 | 4.3 | 0.004 |  | 13 | сплав инконель 600 | медь | 600 | 600 | 1000 | 13.8 | 760 | 794

## 2КНМС825-В6
i | Марк(i) | S(i) | Rкб(i) | α(i) | Δ(i) | Lcm(i)
№ п/п | Марка кабеля | Сечение жилы, мм² | Номинальное эквивалентное сопротивление одной/двух жил при 20 °С, Ом/км | Температурный коэффициент сопротивления, 1/К | Дельта по сопротивлению при 20 °С, Ом/км | Расчетная длина бухты, м | Материал оболочки | Материал жилы | Максимальное рабочее напряжение, В | Максимальная рабочая температура кабеля, °С | Воздействие повышенной температуры в течение 1 часа, °С | Диаметр кабеля, мм | Внутренний диаметр бухты, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км
1 | КНМС825Нх-Н | 2х0,253 | 9000 | 8.5e-05 | 2400 | 85 | сплав 825 | нихром | 600 | 650 | 800 | 5.7 | 760 | 123
2 | КНМС825Нх-Н | 2х0,345 | 6600 | 8.5e-05 | 1000 | 70 | сплав 825 | нихром | 600 | 650 | 800 | 6.2 | 760 | 146
3 | КНМС825Нх-Н | 2х0,407 | 5600 | 8.5e-05 | 1850 | 72 | сплав 825 | нихром | 600 | 650 | 800 | 6.1 | 760 | 143
4 | КНМС825Нх-Н | 2х0,608 | 3750 | 8.5e-05 | 750 | 90 | сплав 825 | нихром | 600 | 650 | 800 | 5.5 | 760 | 118.5
5 | КНМС825Нх-Н | 2х0,760 | 3000 | 8.5e-05 | 700 | 80 | сплав 825 | нихром | 600 | 650 | 800 | 5.9 | 760 | 136.2
6 | КНМС825Нх-Н | 2х0,991 | 2300 | 8.5e-05 | 630 | 60 | сплав 825 | нихром | 600 | 650 | 800 | 6.7 | 760 | 177
7 | КНМС825Нх-Н | 2х1,365 | 1670 | 8.5e-05 | 230 | 90 | сплав 825 | нихром | 600 | 650 | 800 | 5.5 | 760 | 130
8 | КНМС825Нх-Н | 2х1,500 | 1440 | 8.5e-05 | 200 | 50 | сплав 825 | нихром | 600 | 650 | 800 | 7.4 | 760 | 227
9 | КНМС825Кн | 2х0,774 | 1240 | 4e-05 | 300 | 90 | сплав 825 | константан | 600 | 650 | 800 | 5.5 | 760 | 121
10 | КНМС825МН19 | 2х0,612 | 940 | 0.00025 | 280 | 85 | сплав 825 | МН19 | 600 | 650 | 800 | 5.6 | 760 | 122.4
11 | КНМС825МН16 | 2х0,676 | 660 | 0.00038 | 165 | 80 | сплав 825 | МН16 | 600 | 650 | 800 | 5.8 | 760 | 133
12 | КНМС825МН16 | 2х0,901 | 495 | 0.00038 | 165 | 80 | сплав 825 | МН16 | 600 | 650 | 800 | 5.8 | 760 | 135.5
13 | КНМС825МН95 | 2х0,485 | 330 | 0.0006 | 75 | 65 | сплав 825 | МН95 | 600 | 650 | 800 | 6.5 | 760 | 161.2
14 | КНМС825МН95 | 2х0,628 | 255 | 0.0006 | 70 | 65 | сплав 825 | МН95 | 600 | 650 | 800 | 6.4 | 760 | 159
15 | КНМС825МН95 | 2х0,865 | 185 | 0.0006 | 55 | 60 | сплав 825 | МН95 | 600 | 650 | 800 | 6.7 | 760 | 176.1
16 | КНМС825МН95 | 2х1,231 | 130 | 0.0006 | 38 | 55 | сплав 825 | МН95 | 600 | 650 | 800 | 7 | 760 | 196
17 | КНМС825МН95 | 2х1,740 | 92 | 0.0006 | 26 | 50 | сплав 825 | МН95 | 600 | 650 | 800 | 7.4 | 760 | 221
18 | КНМС825МН2 | 2х1,303 | 66 | 0.0012 | 23 | 52 | сплав 825 | МН2 | 600 | 650 | 800 | 7.2 | 760 | 207
19 | КНМС825МН2 | 2х2,000 | 43 | 0.0012 | 16 | 45 | сплав 825 | МН2 | 600 | 650 | 800 | 7.7 | 760 | 242.5
20 | КНМС825МН2 | 2х3,185 | 27 | 0.0012 | 10 | 38 | сплав 825 | МН2 | 600 | 650 | 800 | 8.4 | 760 | 297.3
21 | КНМС825М | 2х2,028 | 17 | 0.004 | 3 | 30 | сплав 825 | медь | 600 | 650 | 800 | 9.2 | 760 | 338.5
22 | КНМС825М | 2х2,500 | 14 | 0.004 | 3.5 | 30 | сплав 825 | медь | 600 | 650 | 800 | 9 | 760 | 330
23 | КНМС825М | 2х3,284 | 10.5 | 0.004 | 2.1 | 20 | сплав 825 | медь | 600 | 650 | 800 | 10.2 | 760 | 419.2
24 | КНМС825М | 2х4,000 | 8.4 | 0.004 | 1.8 | 25 | сплав 825 | медь | 600 | 650 | 800 | 9.8 | 760 | 391
25 | КНМС825М | 2х5,224 | 6.6 | 0.004 | 0.8 | 15 | сплав 825 | медь | 600 | 650 | 800 | 12.6 | 760 | 646.5
26 | КНМС825М | 2х6,000 | 5.8 | 0.004 | 1.5 | 15 | сплав 825 | медь | 600 | 650 | 800 | 12.1 | 760 | 611.2
27 | КНМС825М | 2х8,020 | 4.3 | 0.004 |  | 13 | сплав 825 | медь | 600 | 650 | 800 | 13.8 | 760 | 794